ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

# Fakulta elektrotechnická

Katedra elektrických pohonů a trakce

K13114

Měření vypínacích charakteristik omezujícího jističe

# Pracovní skupina:

Vypracoval:

Datum měření

# Měření vypínacích charakteristik jističů

## Zadání úkolu

- Oživte měřící stanovišti pro měření vypínacích procesů při nestabilním oblouku v jističi.

- Proveďte kalibraci zkušebního obvodu pro řadu vrcholových (peak) hodnot zkratového proudu IKMP jako funkci napětí kondenzátorové baterie UC.

IKMP = f(UC).

- Proveďte sérii měření pro vzestupnou řadu zkratových proudů IK a zjistěte IKMAX a TVYP, při nichž jistič vypíná. Vyneste závislost IKMAX = f(IKMP) a TVYP = f(IKMP).

- Zaznamenejte typický průběh napětí a proudu při vypínání jističe

## Schéma zapojení

Obr. 1  Schéma zapojení  zkušebního obvodu pro měření omezovacích vlastností jističů.

## Použité přístroje

OSC	osciloskop TDS 210

Kondenzátorová baterie s nabíječem

L	reaktor rezonančního obvodu

S1	zkratovací spínač zkušebního obvodu

J1 . . . . . .zkoušený jistič

Si	proudová sonda (1mV/A)

Su	napěťová sonda (100/1)

PC . . . . .počítač s programem SCOPE XP visa

## Rozbor úlohy

Vypínací schopnost a omezující účinky patří mezi nejdůležitější vlastnosti jističů při vypínání zkratových proudů. Ověřování těchto vlastností se provádí ve zkušebních obvodech, napájených buď ze zkratového generátoru, nebo z kondenzátorové baterie.

Úspěšné vypnutí zkratového proudu je podmíněno zejména rychlostí vybavovacího mechanizmu zkratové spouště, rychlostí pohybu vypínacího kontaktu a mírou natahování a chlazení vznikajícího elektrického oblouku. Jak pohyb kontaktu, tak natahování elektrického oblouku jsou výrazně ovlivněny tvarem proudové dráhy jističe, neboť ve většině případů se s výhodou využívá elektrodynamického působení zkratového proudu na pohyblivý kontakt a oblouk. Výsledkem je pak proudová omezovací schopnost jističe, spočívající  v omezení vrcholové hodnoty zkratového proudu na IKAX před dosažením jeho předpokládaného  vrcholu IKMP  (viz obr.2a, 2b).

Při vlastním měření postupujte tak, že pro každý bod kalibrační křivky při stejném nastavení nabíjecího napětí provedete měření jak IKMP , tak  IKMAX a TVYP .

Obr. 2a Průběh kalibrační křivky  (předpokládaný zkratový proud) a omezeného proudu jističe

## Obr. 2b  Vzorový oscilogram napětí (horní křivka) a proudu (dolní křivka) při vypnutí kondenzátorového zkušebního obvodu omezujícím jističem