ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

# Fakulta elektrotechnická

Katedra elektrických pohonů a trakce

K13114

Měření vypínacích charakteristik proudového chrániče

# Pracovní skupina:

Vypracoval:

Datum měření

# Měření na proudovém chrániči

## Úkol měření

Změřte závislost vypínací doby tVYP na velikosti reziduálního proudu IΔ proudového chrániče pro zadané hodnoty úhlu sepnutí α.

Proměřte a graficky vyjádřete funkční závislosti:

- tVYP = f(IΔ), při proudu zátěže IZ = 1 A a úhlech sepnutí α = 0°, 30°, 60°, 90° a 120°. proud IΔ měňte v rozsahu 15 – 100 mA. Vyhledejte vypínací reziduální proud IΔmin, při němž chránič začíná působit. Každý bod měřených závislostí určete jako průměrnou hodnotu z pěti měření.

- Z naměřených výsledků graficky vyjádřete závislost IΔmin = f(α).

- Z naměřených výsledků graficky vyjádřete závislost tVYP = f(IΔ ) (α = 0, 30°, 60°, 90°, 120°).

Pozor! Vlivem hystereze magnetického obvodu diferenciálního transformátoru proudového chrániče je vypínací doba chrániče závislá na polaritě zkušebního zapínacího proudu IΔ. V důsledku toho vybavovací časy proudového chrániče mají rozptyl ± 10 ms. Proto za vybavovací čas berte vždy delší z obou naměřených dob.

## Schéma zapojení

## Použité přístroje

- T1			Oddělovací transformátor 230 / 60 V

- I-CH			Proudový chránič IΔn = 30 mA

- A			Ampérmetr elektromagnetický

- mA			Miliampérmetr magnetoelektrický s usměrňovačem

- R1			Proudový bočník 10 Ω (vestavěný v přípravku)

- R2			Omezovací odpor 560 Ω

- R3			Posuvný odpor 6k5

- R4			Posuvný odpor 100 Ω / 1 A

- Su1			Napěťová sonda  10:1

- Su2			Napěťová sonda  10:1

- KONTES 04		Řízený spínač

- ZAP			Synchronizovaný zapínač

- OP			Optický přijímač

- OSC			Paměťový osciloskop TEKTRONIX TDS 210

## Postup měření

- Měření doby vypínání

- Zapneme osciloskop a navážeme komunikaci s počítačem. Osciloskop je synchronizován z externího zdroje (vstup ext.trig z optického přijímače synchronizačního impulsu).

- Pomocí rezistoru R4 nastavíme proud zátěží 1 A a pomocí rezistoru R3 nastavíme požadovaný reziduální proud IΔ (přepínač na přípravku s proudovým chráničem přepneme do polohy NASTAVENÍ, po nastavení proudu ho vrátíme do polohy MĚŘENÍ). Proud nastavujeme v rozsahu 30 mA až 100 mA.

- Měření se provádí pomocí zapínače nízkého napětí (ZAP). Úhel zpoždění α se nastavuje pomocí tlačítka +1 nebo +10. Úhel se zobrazuje na displeji FÁZE. Jeden digit odpovídá 6°. Měření se spouští tlačítkem START.

- Ze zaznamenaného průběhu odečteme vypínací čas proudového chrániče.

- Měření vypínacího reziduálního proudu

- Pomocí rezistoru R3 nastavíme proud IΔ, který je nižší než je dolní mezní proud (nižší než 30 mA).

- Na zapínači nízkého napětí stiskneme tlačítko RUČ/AUT.

- Pomalu začneme zvyšovat hodnotu proudu IΔ, když proudový chránič vypne, odečteme hodnotu proudu (přepínač na přípravku s proudovým chráničem přepneme do polohy NASTAVENÍ, po odečtení proudu ho vrátíme do polohy MĚŘENÍ).

## Rozbor úlohy

Proudový chránič je přístroj, který chrání před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrických zařízení. Jeho princip je založený na porovnávání symetrie napájecích proudů. Proudové chrániče se používají v sítích TNS. Síť TNS má oproti síti TNC rozdvojený vodič PEN na N a PE. Tato úprava umožňuje dosáhnout vyšší bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem a díky tzv. bezproudé zemi, snížení možnosti přenosu rušivých napětí ochrannými obvody.

Proudový chránič hlídá nulový součet napájecích proudů v pracovních vodičích chráněného zařízení. K tomuto účelu se využívá diferenčního proudového transformátoru s dvojicí (či čtveřicí pro třífázové obvody) primárních vinutí. Při nulovém rozdílovém proudu se magnetické toky jednotlivých fází vykompenzují a do sekundárního vinutí se neindukuje žádné napětí. Při poruše se proud začne uzavírat vodičem PE, který neprochází transformátorem a tím je porušena podmínka nulového součtu. V sekundárním vinutí se indukuje napětí, tímto napětím se aktivuje vybavovací systém proudového chrániče a dochází k jeho vypnutí.

Výhodou proudových chráničů je jejich snadná instalace. Podmínkou použití proudového chrániče je síť TNS alespoň od proudového chrániče. To lze v sítích TNC vyřešit přechodem na síť TNC-S. Proudové chrániče se vyrábějí s citlivostí na reziduální proudy v řadě IΔn = 10, 30, 100, 300, 500 a 1000 mA. Chrániče s IΔn ≥ 100 mA jsou určeny zejména pro ochranu před unikajícími proudy, které mohou být příčinnou požáru v důsledku špatné izolace vedení.